Приложение № 2 к Договору теплоснабжения

от \_\_\_\_\_\_\_\_2013 года № \_\_\_\_\_\_\_\_,

заключенному между

АО «УТС» (Теплоснабжающая организация) и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Потребитель)

|  |  |
| --- | --- |
| **г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.** |

# Температурный график

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточная температуранаружноговоздуха | Температура теплоносителя в подающем трубопроводетепловых сетей от (ТЭЦ, котельной) теплоснабжающей организации при расчетной температуре (°С) | Температура теплоносителя(обратной воды) после отопительной системы и вентиляции | Среднесуточная температуранаружноговоздуха | Температура теплоносителя в подающем трубопроводетепловых сетей от (ТЭЦ, котельной) теплоснабжающей организации при расчетной температуре (°С) | Температура теплоносителя(обратной воды) после отопительной системы и вентиляции |
| ТНВ | 110-700СТ´3 | Т´4 | ТНВ | 110-700СТ´3 | Т´4 |
| **+8** | 45 | 33 | **-16** | 79 | 52 |
| **+7** | 47 | 34 | **-17** | 80 | 53 |
| **+6** | 48 | 35 | **-18** | 82 | 54 |
| **+5** | 50 | 36 | **-19** | 83 | 55 |
| **+4** | 51 | 36 | **-20** | 85 | 56 |
| **+3** | 52 | 37 | **-21** | 86 | 56 |
| **+2** | 54 | 38 | **-22** | 87 | 57 |
| **+1** | 55 | 39 | **-23** | 89 | 58 |
| **0** | 57 | 40 | **-24** | 90 | 59 |
| **-1** | 58 | 40 | **-25** | 92 | 60 |
| **-2** | 59 | 41 | **-26** | 93 | 60 |
| **-3** | 61 | 42 | **-27** | 95 | 61 |
| **-4** | 62 | 43 | **-28** | 96 | 62 |
| **-5** | 64 | 44 | **-29** | 97 | 63 |
| **-6** | 65 | 44 | **-30** | 99 | 64 |
| **-7** | 66 | 45 | **-31** | 100 | 64 |
| **-8** | 68 | 46 | **-32** | 102 | 65 |
| **-9** | 69 | 47 | **-33** | 103 | 66 |
| **-10** | 71 | 48 | **-34** | 104 | 67 |
| **-11** | 72 | 48 | **-35** | 106 | 68 |
| **-12** | 73 | 49 | **-36** | 107 | 68 |
| **-13** | 75 | 50 | **-37** | 109 | 69 |
| **-14** | 76 | 51 | **-38** | 110 | 70 |
| **-15** | 78 | 52 |  |  |  |

 Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора теплоснабжения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.201\_ года № \_\_\_\_\_\_\_, составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Потребитель:****Начальник** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО** **м.п.** | **АО «УТС»:** **Директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО** **м.п.** |

 **ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |